## Informacje wstępne
P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ
44 - 100 GLIWICE, ul. Konarskiego 22
Liniowy model matematyczny oceny systemowej kompleksu budowlanego - przykład obliczeniowy
W ramach zadania nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych strategicznego projektu badawczego Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności Budynków
Opracowany modelu matematycznego służy do analizy systemowej zużycia energii w gospodarce energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej. Model matematyczny został zbudowany w oparciu o teorię przepływów międzygałęziowych, co umożliwia analizę nie tylko bezpośredniego, ale również pośredniego zużycia nośników energii wynikającego z powiązań międzygałęziowych występujących w rozpatrywanym systemie. Opracowany model bilansu energetycznego dotyczy bilansowania długoterminowego. W niniejszym przykładzie zaprezentowano wyniki bilansu rocznego, niemniej jednak zastosowana metodologia pozwala na analizę również w krótszych okresach (miesiąc, doba). Pozwala to na osiągnięcie dokładniejszych wyników obliczeń jednakże wiąże się ze znacznym zwiększeniem liczby danych wejściowych.
Niniejszy model pozwala na przeprowadzenie następujących analiz energetyczno-ekologicznych: - analiza skumulowanego zużycia energii, - analiza skumulowanej emisji substancji szkodliwych, - analiza kosztu termoekologicznego.
Dane wejściowe do analiz stanowią: 1. Wielkości zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii (np. zapotrzebowanie na ciepło, zapotrzebowanie na c.w.u, zapotrzebowanie chłodu, strumień powietrza klimatyzacyjnego, itd.) w podsystemie odbiorców. Wielkości te są wynikiem analiz i symulacji uzyskanych w innych, zewnętrznych programach (np. ArCADia, Thermoflex, EES). Dane wprowadzane są w formie wektorów, każdy wektor odpowiada wyodrębnionej grupie pomieszczeń w podsystemie odbiorców. Wiersze odpowiadają zużyciu określonego nośnika energii. 2. Macierze wskaźników bezpośredniego zużycia/produkcji nośników energii w podsystemie energetycznym i podsystemie odbiorców. Wskaźniki te wynikają z symulacji poszczególnych podsystemów bądź pomiarów urządzeń energetycznych w budynku. 3. Wektory wskaźników skumulowanego zużycia energii, skumulowanej emisji substancji szkodliwych oraz kosztu termo-ekologicznego dla nośników energii dostarczanych z zewnątrz - dane zaczerpnięte ze źródeł literaturowych.
Wyniki obejmują: 1. Wektory zapotrzebowania na nośniki energii, które są produkowane w budynku oraz dostarczane z zewnątrz (produkcja szczytowa i podstawowa). 2. Macierze zużyć/produkcji poszczególnych nośników energii w gałęziach energetycznych i w podsystemie odbiorców. Analogicznie dla skumulowanego zużycia energii, skumulowanej emisji substancji szkodliwych oraz kosztu termo-ekologicznego. 3. Wektory wskaźników skumulowanego zużycia energii, skumulowanej emisji substancji szkodliwych oraz kosztu termo-ekologicznego dla wszystkich nośników energii w budynku. 4. Wyniki dla wybranego okresu bilansowania przedstawione są na wykresach i w tablicach. 5. Proponowany okres bilansowania na potrzeby analizy energetyczno-ekologicznej to 1 rok, bądź ewentualnie 1 miesiąc. Założenie krótkich okresów bilansowania pociąga za sobą konsekwencję znacznego zwiększenia liczby wprowadzanych danych.
Pakiet kalkulacyjny zawiera 3 typy arkuszy: 1. Wprowadzanie danych (zielony kolor karty) 2. Prezentacja wyników (niebieski kolor karty) 3. Obliczenia pomocnicze - nie wymaga edycji przez użytkownika (czerwony kolor karty)
Prawidłowe przeprowadzenie obliczeń wymaga wypełnienia danymi arkuszy 1-3 zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w poszczególnych kartach pakietu.
Arkusz pozwala na przeprowadzenie analizy różnych struktur gospodarki energetycznej budynku i porównanie wyników. Pokazano to na przykładowym wykresie ("NOx BA-CHP")porównując skumulowaną emisję NOx w przypadku budynku do którego dostarcza się wszystkie nośniki energi oraz budynku z układem CHP opartym na mikroturbinie gazowej.

## 1. Lista_nosnikow
Zdefiniowanie uniwersalnej listy nośników energii oraz wyodrębnienie podsystemu odbiorców w budynku
Przeprowadzenie obliczeń wymaga w pierwszej kolejności zdefiniowania podsystemu odbiorców (w przypadku kompleksu użyteczności publicznej polega to najczęściej na wyodrębnieniu poszczególnych rodzajów pomieszczeń lub stref). Poszczególni odbiorcy definiowani są w tablicy "Odbiorcy nośników energii". Jeżeli lista odbiorców jest przechowywana w zewnętrznej bazie danych można w tym celu wykorzystać przycisk "Pobierz listę odb. z bazy". W przeciwnym przypadku należy wypełnić tablicę ręcznie.
Następnie należy zdefiniować podsystem energetyczny (realizujący produkcję nośników energii) w budynku. Odbywa się to przez identyfikację wszystkich technologii energetycznych zastosowanych w obiekcie budowlanym i opracowanie tzw. uniwersalnej listy nośników energii. Lista ta zawiera wszystkie nośniki, których wytwórczość wynika z zapotrzebowania podsystemu odbiorców z uwzględnieniem nośników energii wytwarzanych w wyniku powiązań międzygałęziowych w podsystemie energetycznym. W przypadku nowoprojektowanego budynku można wykorzystać opracowaną na potrzeby Projektu procedurę generacji wariantów gospodarki energetycznej budynku. Nośniki energii umieszczone na uniwersalnej liście można podzielić na dwie grupy: 1) nośniki wytwarzane w podsystemie energetycznym jako produkty główne, 2) nośniki energii wytwarzane ubocznie w podsystemie energetycznym, które nie uzupełniają produkcji głównej oraz dostawy zewnętrzne (uzupełniające i wyłączne). Jeżeli uniwersalna lista nośników jest przechowywana w zewnętrznej bazie danych można w tym celu wykorzystać przycisk "Pobierz listę noś. z bazy". W przeciwnym przypadku należy wypełnić tablicę ręcznie.
Lp. | 1) Lista nośników energii | Lp. | 2) Odbiorcy nośników energii | STATYSTYKA
1 | Czynnik chłodniczy (woda-glikol) 6/12 C | 1 | Pomieszczenia biurowe | LICZBA NOŚNIKÓW ENERGII | 10
2 | Ciepła woda procesowa 85/55 C | 2 | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia
3 | CWU | 3 | Garaże | LICZBA ODBIORCÓW NOŚ. ENERGII | 4
4 | Ciepła woda procesowa 60/45 C | 4 | Standardowe wyposażenie budynku
5 | Powietrze z centrali klimatyzacyjnej | 5
6 | Powietrze wentylacyjne z garaży | 6
7 | Elektryczność | 7
8 | Woda pitna | 8
9 | Gaz ziemny | 9
10 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | 10
11 |  | 11
12 |  | 12
13 |  | 13
14 |  | 14
15 |  | 15
16 |  | 16
17 |  | 17
18 |  | 18
19 |  | 19
20 |  | 20
21 |  | 21
22 |  | 22
23 |  | 23
24 |  | 24
25 |  | 25
26 |  | 26
27 |  | 27
28 |  | 28
29 |  | 29
30 |  | 30
Uniwersalna lista nośników energii
Odbiorcy nośników energii

## 2. Tablica_przeplywow
Zdefiniowanie wskaźników jednostkowego zużycia energii
W gospodarce energetycznej kompleksów budowlanych można wyodrębnić dwa charakterystyczne podsystemy: podsystem energetyczny, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział nośników energii w budynku oraz podsystem odbiorców energii (pomieszczenia, wyposażenie budynku, itp.) umownie nazywany podsystemem technologicznym.
W niektórych gałęziach energetycznych nośniki energii mogą być wytwarzane w urządzeniach szczytowych i podstawowych. W takim przypadku rozróżnia się część szczytową i część podstawową produkcji nośnika energii. Rozróżnia się także główną i uboczną produkcję nośnika energii. W niektórych przypadkach produkcja nośnika energii jest uzupełniana dostawami zewnętrznymi (np. energia elektryczna w przypadku zainstalowania układu skojarzonego cieplno-elektrycznego w budynku).
Model matematyczny bilansu gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego opiera się na układzie równań bilansowych wykorzystywanym w analizie przepływów międzygałęziowych. Podstawową zasadą modelu jest założenie liniowych zależności między produkcją i zużyciem nośników energii w budynku. Przepływy nośników energii w podsystemie energetycznym i technologicznym kompleksów budowlanych można przedstawić w formie tablicy przepływów międzygałęziowych (tablica poniżej).
Wskaźniki jednostkowego zużycia nośników energii w podsystemie energetycznym wyznacza się na podstawie symulacji termodynamicznych poszczególnych urządzeń i podsystemów energetycznych w budynku. Ich wartości należy wprowadzić do tablicy powiązań nośników energii (część 1 tablicy -przepływy nośników energii) zgodnie z przyjętym sposobem oznaczeń: nośnik energii to i-ty wiersz, a j-ta kolumna to gałąź energetyczna odpowiedzialna za jego wytwarzanie. W przypadku podsystemu odbiorców należy wprowadzić wielkości zużyć poszczególnych nośników energii dla rozpatrywanego okresu bilansowego (część 2 tablicy - podsystem odbiorców).
[9 empty] | 1) PRZEPŁYWY NOŚNIKÓW ENERGII | [12 empty] | 2) PODSYSTEM ODBIORCÓW | [7 empty] | PODSYSTEM ODBIORCÓW - sk. emisja Nox | [11 empty] | PODSYSTEM ODBIORCÓW - skumulowana emisja CO2 | [11 empty] | PODSYSTEM ODBIORCÓW - skumulowane zużycie enenergii | [11 empty] | PODSYSTEM ODBIORCÓW - koszt termoekologiczny
Lp. | Nośnik energii | Jedn. | PRODUKCJA/
|  |  | DOSTAWA | Czynnik chłodniczy (woda-glikol) 6/12 C | Ciepła woda procesowa 85/55 C | CWU | Ciepła woda procesowa 60/45 C | Powietrze z centrali klimatyzacyjnej | Powietrze wentylacyjne z garaży | Elektryczność | Woda pitna | Gaz ziemny | Ciepło z sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pomieszczenia biurowe | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | Garaże | Standardowe wyposażenie budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pomieszczenia biurowe | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | Garaże | Standardowe wyposażenie budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pomieszczenia biurowe | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | Garaże | Standardowe wyposażenie budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pomieszczenia biurowe | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | Garaże | Standardowe wyposażenie budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pomieszczenia biurowe | Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | Garaże | Standardowe wyposażenie budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czynnik chłodniczy (woda-glikol) 6/12 C | GJ | 1128.3395 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0.000919; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 1: 1058.58; 2: 0; 3: 0; 4: 0 |  | 235.4699 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 124836.3239 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1855.2758 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1743.8623 | 0 | 0 | 0
2 | Ciepła woda procesowa 85/55 C | GJ | 1827.9769 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0.01286; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 851.8; 3: 0; 4: 0 |  | 0 | 180.4364 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 95681.4523 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1126.4356 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1607.2342 | 0 | 0
3 | CWU | Mg | 994.6 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 994.6; 3: 0; 4: 0 |  | 0 | 39.8064 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 20683.6314 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 254.7232 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 349.0588 | 0 | 0
4 | Ciepła woda procesowa 60/45 C | GJ | 1677.11 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 1: 1677.11; 2: 0; 3: 0; 4: 0 |  | 339.4205 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 179989.0876 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2093.0285 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3047.1687 | 0 | 0 | 0
5 | Powietrze z centrali klimatyzacyjnej | Mg | 75908 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 1: 45544.8; 2: 30363.2; 3: 0; 4: 0 |  | 212.1077 | 141.4051 | 0 | 0 | [8 empty] | 112465.4932 | 74976.9955 | 0 | 0 | [8 empty] | 1468.2013 | 978.8009 | 0 | 0 | [8 empty] | 1757.1478 | 1171.4319 | 0 | 0
6 | Powietrze wentylacyjne z garaży | Mg | 435591 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 0; 3: 435591; 4: 0 |  | 0 | 0 | 188.4493 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 99907.9794 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1484.799 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1395.6336 | 0
7 | Elektryczność | GJ | 4592.0131 | 1: 0.4576; 2: 0.02413; 3: 0.00364; 4: 0.004699; 5: 0.003556; 6: 0.00089; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 1: 2639.22; 2: 79.22; 3: 397.33; 4: 246.7 |  | 1282.9248 | 38.5088 | 193.1421 | 119.9209 | [6 empty] | 2232.1776 | En. elektryczna | 680153.3862 | 20415.7862 | 102395.9143 | 63577.057 | [6 empty] | 1183407.7056 | En. elektryczna | 10108.2126 | 303.4126 | 1521.7739 | 944.861 | [6 empty] | 17587.4103 | En. elektryczna | 9501.192 | 285.192 | 1430.388 | 888.12 | [6 empty] | 16531.2473 | En. elektryczna
8 | Woda pitna | Mg | 11079.6 | 1: 0; 2: 0; 3: 1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 10085; 3: 0; 4: 0 |  | 0 | 39.6946 | 0 | 0 | [6 empty] | 43.6093 | Woda wodociągowa | 0 | 16741.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 18392.136 | Woda wodociągowa | 0 | 314.8537 | 0 | 0 | [6 empty] | 345.9051 | Woda wodociągowa | 0 | 293.9778 | 0 | 0 | [6 empty] | 322.9703 | Woda wodociągowa
9 | Gaz ziemny | GJ | 576 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 576; 3: 0; 4: 0 |  | 0 | 2.7222 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.7222 | Gaz sieciowy | 0 | 31576.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 31576.32 | Gaz sieciowy | 0 | 593.28 | 0 | 0 | [6 empty] | 593.28 | Gaz sieciowy | 0 | 513.1584 | 0 | 0 | [6 empty] | 513.1584 | Gaz sieciowy
10 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | GJ | 3675.6608 | 1: 0; 2: 1; 3: 0.1715; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 735.4997 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390024.3654 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4521.0628 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6616.1894 | Ciepło z sieci ciepłowniczej
11 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 2069.9229 | 442.5736 | 381.5914 | 119.9209 | [6 empty] | 3014.0088 |  | 1097444.2909 | 260075.2854 | 202303.8937 | 63577.057 | [6 empty] | 1623400.527 |  | 15524.7183 | 3571.506 | 3006.5729 | 944.861 | [6 empty] | 23047.6582 |  | 16049.3708 | 4220.053 | 2826.0216 | 888.12 | [6 empty] | 23983.5654
12 | 0 |  | 0 | [36 empty] | 0.37675 | [11 empty] | 202.9251 | [23 empty] | 2.9979
13 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
[29 empty] | CHP | 1091.9 | 120.52 | 254.98 | 80.13
Tablica powiązań nośników energii

## 3. Wskazniki
Zdefiniowanie wskaźników skumulowanej emisji, skumulowanego zużycia energii oraz kosztu termoekologicznego dla nośników energii przecinających osłonę bilansową budynku.
Produkcja nośników energii w kompleksie budowlanym jest nieodłącznie związana z emisją szkodliwych gazów, cieczy i stałych produktów odpadowych. Bezpośrednie zużycie nośników energii (głównie paliw) prowadzi do bezpośredniej emisji związanej z produkcją danego nośnika energii. Ale nośniki te dostarczone do kompleksu budowlanego są już obciążone szkodliwymi emisjami wynikającymi z wcześniejszych etapów produkcji i procesów transportowych. Jest to, podobnie jak w przypadku analizy skumulowanego zużycia energii, rezultatem istnienia energetyczno-technologicznej sieci wzajemnych powiązań. Tak więc obciążenie ekologiczne danego nośnika energii zużywanego w kompleksie budowlanym zależy nie tylko od bezpośredniej emisji, ale także od emisji, która miała miejsce w procesach poprzedzających i w transporcie. Tak więc analogicznie jak w przypadku wskaźników skumulowanego zużycia energii należy posłużyć się wskaźnikami skumulowanej emisji.
Skumulowane zużycie nieodnawialnych zasobów egzergii związane z wytworzeniem określonego produktu może zostać użyte jako miara zubożenia nieodnawialnych zasobów w związku z działaniem kompleksu budowlanego. Miara ta została określona jako koszt termoekologiczny danego nośnika energii bądź produktu. Koszt termoekologiczny można zatem zdefiniować jako skumulowane zużycie nieodnawialnych zasobów egzergii połączone z wytwarzaniem danego nośnika energii bądź produktu oraz z koniecznością kompensacji strat w środowisku naturalnym wywołanych przez emisję szkodliwych substancji. Wskaźniki kosztu termoekologicznego mogą zostać wyznaczone w oparciu o równania bilansu kosztu termoekologicznego kompleksu budowlanego.
W niniejszej tablicy należy zdefiniować wskaźniki skumulowanej emisji, skumulowanego zużycia energii oraz kosztu termoekologicznego dla nośników energii przecinających osłonę bilansową budynku. Na ich podstawie wyznaczane są wskaźniki dla nośników energii w podsystemie energetycznym. Niektóre gałęzie energetyczne mogą generować bezpośrednie emisje substancji szkodliwych (np. kocioł wodny, układ CHP). W takim przypadku należy wpisać w kolumnach 2 i 4 wskaźniki emisji bezpośredniej. Wskaźniki te uzyskuje sie dla przyjętego okresu bilansowania dzieląc daną emisję bezpośrednią określonej gałęzi energetycznej przez jej produkcję.
Tablica wskaźników jednostkowego zużycia/emisji
Lp. | Nośnik energii |  | 1) Wskaźnik skumulowanej emisji NOx, kg/jedn. | 2) Wskaźnik emisji bezpośredniej NOx, kg/jedn. | 3) Wskaźnik skumulowanej emisji CO2, kg/jedn. | 4) Wskaźnik emisji bezpośredniej CO2, kg/jedn. | 5) Wskaźnik skumulowanego zużycia energii, GJ/jedn. | 6) Wskaźnik kosztu termoekologicznego, GJ/jedn.
1 | Czynnik chłodniczy (woda-glikol) 6/12 C | GJ | 0.22244 | 0 | 117.9281 | 0 | 1.7526 | 1.6474
2 | Ciepła woda procesowa 85/55 C | GJ | 0.21183 | 0 | 112.3285 | 0 | 1.3224 | 1.8869
3 | CWU | Mg | 0.040023 | 0 | 20.7959 | 0 | 0.25611 | 0.35095
4 | Ciepła woda procesowa 60/45 C | GJ | 0.20238 | 0 | 107.321 | 0 | 1.248 | 1.8169
5 | Powietrze z centrali klimatyzacyjnej | Mg | 0.0046571 | 0 | 2.4693 | 0 | 0.032236 | 0.038581
6 | Powietrze wentylacyjne z garaży | Mg | 0.00043263 | 0 | 0.22936 | 0 | 0.0034087 | 0.003204
7 | Elektryczność | GJ | 0.4861 | 0 | 257.71 | 0 | 3.83 | 3.6
8 | Woda pitna | Mg | 0.003936 | 0 | 1.66 | 0 | 0.03122 | 0.02915
9 | Gaz ziemny | GJ | 0.004726 | 0 | 54.82 | 0 | 1.03 | 0.8909
10 | Ciepło z sieci ciepłowniczej | GJ | 0.2001 | 0 | 106.11 | 0 | 1.23 | 1.8
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0

## obliczenia pomocnicze
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I+A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (I+A)^-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z | G
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.58 | 1128.3395
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.01286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.8 | 1827.9769
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.6 | 994.6
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.11 | 1677.11
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75908 | 75908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435591 | 435591
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -0.4576 | -0.02413 | -0.00364 | -0.004699 | -0.003556 | -0.00089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4576 | 0.02413 | 0.00364 | 0.004699 | 0.0042868 | 0.00089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362.47 | 4592.0131
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085 | 11079.6
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | -0.1715 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.1715 | 1 | 0.01286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675.6608
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0